## 全損失計算表
※銘板などから、無負荷損、定格容量に対する負荷損等が分からない（全損失が計算できない）場合の対応方法
| 1 | 既存変圧器のメーカーに問い合わせてください。
| 2 | 新規に導入する予定の高効率変圧器のメーカーに,想定される数値を確認してください。
| 3 | 1,2でも不明な場合。以下の表に定格容量(kVA)を入力して計算することとします。
第一次省エネ基準を設定した時の基準値が、油入変圧器の場合、1999年度からの改善率が29.2%で あることから、第一次省エネ基準の基準値から算出した値を既設変圧器の全損失とします。
該当する既存変圧器の定格容量(kVA)を入力し、表示される既設変圧器の全損失をCO2削減量計算表 に転記してください。
|  | 区 分 |  |  |  | 既存変圧器 の 定格容量(kVA) | ①定格容量に対する 全損失の計算式 | ②基準変圧器 全損失（W） | ③既設変圧器 全損失（W） （②/0.708）
|  | 変圧器の種別 | 相数 | 定格周波数 | 定格容量 |  |  |  |  | a | b
|  | 油入変圧器 | 単相 | 50ヘルツ |  |  | Ｅ=15.3・(kVA)0.696 | 0 | 0 | 15.3 | 0.696
|  |  |  | 60ヘルツ |  |  | E=14.4・(kVA)0.698 | 0 | 0 | 14.4 | 0.698
|  |  | 三相 | 50ヘルツ | 500キロボルトアンペア以下 |  | Ｅ＝23.8・(kVA)0.653 | 0 | 0 | 23.8 | 0.653
[5 empty] | 500キロボルトアンペア超 |  | Ｅ＝9.84・(kVA)0.842 | 0 | 0 | 9.84 | 0.842
|  |  |  | 60ヘルツ | 500キロボルトアンペア以下 |  | Ｅ＝22.6・(kVA)0.651 | 0 | 0 | 22.6 | 0.651
[5 empty] | 500キロボルトアンペア超 |  | Ｅ＝18.6・(kVA)0.745 | 0 | 0 | 18.6 | 0.745
注）既設変圧器の全損失量は分からず、CO2削減量計算量が作成できない場合、上記表を使用し全損失量を 計算してください。 上表は、変圧器の第一次エネルギー消費効率を作成した際の総合エネルギー調査会省エネルギー基準部 会変圧器判断基準小委員会最終とりまとめ（平成14年4月3日）を参照しています。 目標基準値を既設変圧器の定格容量の負荷損としています。 この表から算出された全損失は基準負荷率（500kVA以下40%、500kVA超過50%）における推定値です。
注）メーカーなどより、より精度の高い数値が得られた場合、修正してください。